Отчет

о качестве питьевой воды в Куйбышевском сельском поселении

за 2020 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | Количество исследований | | Показатель по которому зарегистрировано несоответствие |
| Всего | % неудовлетворительных  проб. |
| Микробиологические | 18 | 0 | -------- |
| Органолептические | 18 | 0 | -------- |
| Радиологические | 1 | 0 | -------- |
| Остаточный хлор |  | 0 | -------- |
| Обобщенные | 1 | 0 | -------- |

Заключение:

Качество питьевой воды подаваемой абонентам на территории Куйбышевского сельского поселения по определенным санитарно-химическим и микробиологическим показателям ***соответствует*** требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения .Контроль качества»

**Показатели и результаты исследований питьевой воды**

**На территории с/п.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель исследований воды | Наименование показателей | Ед.изм | Величина допустимого уровня, не более | Результат исследований |
| органолептические | Запах, | бал | 2 | 0 |
| Привкус | бал | 2 | 0 |
| Мутность( при длине волны 530 нм) | ЕМФ | 2,6 | 1,22±0,23 |
| Цветность | Градусы | 20 | 11,8±2,4 |
| Микробиологи- ческие | ОМЧ,КОЕ | Число образующих колоний бактерий в 1,0 мл | В1мл не >50КОЕ | В 1,0мл<1КОЕ |
| ОКБ,КОЕ | Число бактерий в 100,0мл не допускается | В100мл не допускается | В 100 мл не обнаружены |
| ТКБ,КОЕ | Число бактерий в 100,0мл не допускается | В100мл не допускается | В 100 мл не обнаружены |
| Обобщенные | Водородный показатель | Единицы рН | 6-9 | 6,55±0,02 |
| Жесткость | Мг-экв/л | Не более 7 | 0,65±0,10 |
| Окисляемость пермонганатная | Мг/дм3 | Не более 5 | 1,8±0,4 |
| Сухой остаток | Мг/дм3 | Не более 1000 | 553,6±15,5 |

**Директор Л.А.Ткаченко**

Исполнил: Сотни В.П.

тел.88615354070